電力品質監測網站 ADX PowerWeb

本電力品質監測系統是一套規模可由小而大的監錄電力品質的網站系統。配合本公司的電力品質監測儀器ADX3010 再搭配資料庫與網站伺服系統所合組而成的全天候電力品質監測網站。除了可紀錄事故前後(如電壓驟降事件)的動態變化的電壓電流原始波形外，並可365天/24小時連續而完整周延地將每條監測線路的三相穩態VI電力相量數據(20組/秒) 儲存到資料庫的歷史相量表內。用戶可透過公司的企業網路(Intranet)，利用連網的任何一台PC，針對資料庫所紀錄下來的歷史數據或網站上的即時數據進行監視分析、或查閱壓降紀錄和觀察電壓驟降的詳細資料。同時、當現場發生壓降事故時，透過網站伺服器，用戶端PC的網頁上還可以跳出警示畫面與音響；甚至、也可以寄出電子郵件和手機簡訊通知遠方用戶。

監測網站的系統架構

本電力品質監測網站係有以下五種單元所組成：1.遠端監測站、2.中央監控站、3.資料庫伺服器、4. 網站伺服器、5. 用戶端PC。如果要定期備份資料庫的各種資料表，則可依不同的系統需求及預算，考慮添購一套( DAS,NAS,或SAN等級)備份系統。

監測網站與用戶端的系統需求

伺服器端

簡易型	當遠端監測站只有一兩個站，被監測的線路並不多時，那麼中央監控系統、資料庫、及網站伺

服系統等軟體全都可安裝在一台符合以下條件的X86個人電腦上即可。

| 系統角色及安裝的軟體 | 系統需求 |
| --- | --- |
| 資料庫 (Microsoft SQL Server 2000 Standard) 網站伺服系統 (Apache tomcat + jdk + PQ WEB) 中央監控系統 (EMOS) 相量代理程式 (HPTableAgent) | 作業系統:Microsoft Server 2003 CPU:3.0 GHz 以上 RAM:1 GB 以上 |

完整型	當擁有多個遠端監測站，被監測的線路很多時，那麼中央監控系統安裝符合以下需求的X86

個人電腦上即可，而資料庫、及網站伺服系統則分別在不同的伺服級的X86電腦上。

| 系統角色及安裝的軟體 | 系統需求 |
| --- | --- |
| SQL資料庫 (Microsoft SQL Server 2000) 相量代理程式 (HPTableAgent) | 作業系統:Microsoft Server 2003 CPU:3.0 GHz 以上 RAM:1 GB 以上 |
| 網站 (Apache tomcat + jdk + PQ WEB) | 作業系統:Microsoft Server 2003 CPU:3.0 GHz 以上 RAM:1 GB 以上 |
| 中央監控系統 (EMOS) | 作業系統:Microsoft 2000 Professional CPU:2.0 GHz 以上 RAM:1 GB 以上 |
| 備份系統 ( 備份主機+磁帶櫃 ) | 視所選廠家而定 |

用戶端

任何連上公司企業網路的MS Windows2000或Windows XP個人電腦的均可使用瀏覽器( Microsoft IE 6.0 以上 ) 透過本電力品質網站系統，運行系統提供的各項功能。

| 系統角色及安裝的軟體 | 系統需求 |
| --- | --- |
| 瀏覽器( Microsoft IE 6.0 以上 ) Java Plug-in ( 網頁提供安裝路徑 ) | 作業系統:Windows 2000, XP, 或以上 CPU:2.0 GHz 以上 RAM:512 MB 以上 |

資料庫的VI相量表數據結構

VI穩態相量紀錄是被存放在資料庫的歷史相量數據表裡，該表的數據內容包含三相電壓(或三相電流)的三相相量及頻率的數據，每一筆數據都包含秒數的流水號、GPS衛星日期與時間、GPS衛星信號的接收狀態、及20組三相相量的數據(20Hz的同步相量數據)。由於資料庫是開放性的，所以這些相量數據除了能夠被本網站系統處理外，其他人員所開發的程式都可透過標準的讀取方法取得這些數據。

| # | 欄目名稱 | 名稱說明 | 內 容 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seq_No | 流水號 | 利用一天的秒數0 - 86399當成流水號，不同秒鐘的資料填入相對的秒鐘位置。 |
| 2 | GPS_Time | 衛星時間 | 功角資料的衛星時間，格式爲 – 年/月/日 時：分：秒，如 2001/10/22 12:35:48。 |
| 3 | GPS_Status | 衛星信號狀態 | 兩地的衛星信號接收狀態，A-良好，V-不良，N-開機後從未收到。 |
| 4 | V1_X_0 | 每秒的第一組相量資料 | 各秒的第一組相量資料，其中包含三相的相量資料、及頻率。其中， V1表第一相、如A相電壓或電流， V2表第二相、如B相電壓或電流， V3表第三相、如C相電壓或電流， FREQ表三相的系統頻率， 全部以十六進位元的16-bit整數格式表示。 |
| 5 | V1_Y_0 |  |  |
| 6 | V2_X_0 |  |  |
| 7 | V2_Y_0 |  |  |
| 8 | V3_X_0 |  |  |
| 9 | V3_Y_0 |  |  |
| 10 | FREQ_0 |  |  |
| 11 | RESERVED_0 |  |  |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| 156 | V1_X_19 | 每秒的第二十組相量資料 |  |
| 157 | V1_Y_19 |  |  |
| 158 | V2_X_19 |  |  |
| 159 | V2_Y_19 |  |  |
| 160 | V3_X_19 |  |  |
| 161 | V3_Y_19 |  |  |
| 162 | FREQ_19 |  |  |
| 163 | RESERVED_19 |  |  |

網站功能說明

本網站所提供的功能可分為以下十種類型，用戶可以在任何連網PC的螢幕上利用瀏覽器(MS IE 6.0)執行下述其中第一至八項的各種功能；而最後兩項功能：手機簡訊及電子郵件則是依照本系統的管理人員的設定，在壓降事故發生時由網站伺服器送出到指定的一或多個手機及電子信箱裡。

- 即時監視	透過網頁的功能，觀察各組監測線路的即時電氣量或趨勢圖。

- 歷史趨勢	事後分析監測線路的歷史相量穩態數據。針對一整天或某段時間內的相量穩態數據

，觀察各種電氣量的細微或整體的變化趨勢。

- 分析統計	針對數年紀錄下來的電壓驟降事件，進行 SEMI F47,壓降事件密度分布,壓降事件

累積,…,SARFI 等分析統計，以提供公司電力改善的具體評估數據資料。

- 壓降記錄	根據站址、線路名稱、及時間範圍，查詢各條線路的壓降事件的索引表。

- 故障文件	根據站址、線路名稱、及時間範圍，查詢故障動態錄波數據文件的索引表。

- 壓降分析	當利用分析統計或壓降記錄這兩項功能找出某一件壓降事故的索引時，可進行詳細

的三相電壓驟降分析。

- 原始波形	當利用分析統計、壓降記錄、或故障文件這三項功能找出某一件電力事故的索引時

，可進一步瀏覽紀錄檔案內的原始波形。

- 壓降警示	當用戶在登錄網頁時，啟動驟降事故觸發警示視窗的話，一旦監測線路發生壓降事

件，數秒內螢幕會動彈出壓降警示視窗並發出警示音響。

- 手機簡訊	一旦監測線路發生壓降事件後，資料庫的壓降紀錄表會記下一條壓降索引，而這項

資料可透過手機向其他遠方手機發出壓降簡訊。

- 電子郵件	即時的壓降事件可透過網站向其他用戶的電子信箱發出電子郵件。

網站功能樹狀圖

網頁功能概述

用戶透過瀏覽器的網頁可以執行上方樹狀圖所示的各項功能，以下就其中的即時監視、歷史趨勢、分析統計、壓降記錄、故障文件等五種主要功能的內容略做說明：

即時監視

- 單線電氣量	監視各個現場三相饋線電氣量的動態變化。

- 群線電氣量	同步監視不同地點的多組三相饋線電氣量的

穩態趨勢的變化。

- 線間電氣量	同步監視不同地點的多組三相饋線的同性質電

氣量之差異量的穩態變化趨勢。

- 同步相量	每秒顯示一次兩組饋線的VI相量圖並以曲線

圖的方式顯示下游對源頭的功角變化的趨勢。

- 功率耗損	同步顯示兩監測點間的功率耗損的情形，藉以

觀測輸電線的傳輸線損或變壓器的變電損失。

歷史趨勢

由相量數據衍生出的數十種電氣量(如頻率、各相/正序/負序/零序電壓或電流，有效/無效/視在功率，功率因數，負序零序不平衡因數等)都可藉著下列歷史趨勢的各項功能分析出來。用戶可選擇線路及指定時間，調閱出過去某一天或某天內的某段時間的歷史數據。可細觀到線路上每3周波一筆的同步電氣量。

- 短 ( 長 ) 期電力趨勢

瀏覽各條線路的電氣量長短期的變化趨勢

- 多站電力

瀏覽多條線路的電氣量長短期的同步變化趨勢

- 功率總和 / 線路損耗

適於分析輸電線間的線路損耗

- 多站功角 / 多站頻差

瀏覽多條下游線路對單一源頭的功角或頻率差值

- X-Y 關係圖

適於分析兩種電氣量的同步對應關係

- 低頻振盪分析

分析饋線的低頻共振頻率與阻尼係數

分析統計

當一條線路被經年累月地監測過後，可能會歷經多次的壓降

事件，那麼這些紀錄對於用戶代表了什麼意義呢？如果要對

電力供應設備進行改善工作的話，應該如何投資呢？以上數

據是否可以提供哪些有意義的具體量化資料呢？以下是分析

統計功能所提供的分析圖表：

- 根據 SEMI F47 驟降規範進行壓降事件統計

- 以事故地點落於園區內外進行分類

- 對於停電影響戶數進行統計

- 進行事故責任的分類

- 電壓驟降 ABCD 嚴重性分類

- 產生驟降發生的壓降程度對持續時間的密度分佈表

- 產生驟降發生的壓降程度對持續時間的密度累積表

- 產生SARFI統計表

- 電壓驟降索引表的詳細訊息

- 針對某一事件，進行電壓驟降的詳細分析

# SEMI F47-2000 中規定半導體制程設備對電壓驟降的耐受時間在電壓為50%標么值時為0.05秒至0.2秒、0.2秒至0.5秒間的容許電壓為標么值之70%、0.5秒至1.0秒之容許電壓為80%標么電壓值。

# SARFI : System Average RMS Variation Frequency Index

壓降紀錄

本系統適用於單站的小型監測系統或多站的大型監測系統，而多個監測站又可組成一群一群的多群組關

係。每一條線路的每次壓降事件都會被整理成一組壓降索引，而這類索引只耗用資料庫的少許字元，因此、壓降資料庫可容納多站多年的壓降紀錄的索引資料。針對多群組多站的經年累月的壓降紀錄，用戶可以設定單站或多站及某段搜尋時間的搜尋條件，然後根據設定條件由資料庫中尋找出符合條件的所有壓降紀錄的索引資料，以表列形式呈現在螢幕的網頁上；接著用戶可點選其中某一項索引，觀察壓降的原始波形或詳細的驟降分析紀錄。

壓降紀錄索引表

故障文件

由於電力品質監測儀器ADX3010具有多種電氣量觸發條件的判定能力，所以除了會錄下壓降事件的原始紀錄外，還會錄下其他類型的電力事故紀錄。所有紀錄下來的事故檔案都會將整理出來的故障文件索引資料插入資料庫的故障文件索引表內。用戶可以在群組區域內選擇單站或多站、再配合搜尋時段合組成一套搜尋條件，然後根據這組設定條件、由資料庫的故障文件索引表中尋找出符合條件的所有故障文件的索引資料，以表列形式呈現在螢幕的網頁上；接著用戶可點選其中某一項索引，進一步觀察詳細的原始紀錄。

故障文件索引表

電壓驟降分析

一條三相線路的故障型態可區分成單相接地、兩相接地、兩相短路、三相短路等四種類型，因此、發生壓降時三相電壓的壓降時間與下降幅度會根據故障的型態與發生距離有著不同的反應，自然就會對各種用電設備發生不同的影響。本系統提供一套標準的壓降分析報告，讓用戶透過網頁就可以方便快速地得到這份壓降分析的詳盡報告。在這份壓降分析報告裡，用戶可以看到在壓降前後三相電壓的原始波形、電壓百分比值、最嚴重的下降幅度、壓降時間、驟降歸類等多種分析結果，讓用戶對於這次壓

降事件的特徵能夠一目了然。同時、用戶也可將這份報告列印出來或製成電子圖檔(*.jpg,*.png,*.gif)。在畫面上所看到的圖表資料也可以儲存成文本格式的檔案，以供用戶使用其他軟體分析工具進行下一步的分析。

瀏覽原始波形

一旦電力品質監測儀器ADX3010判斷出發生了電力事故，事故前後的電壓電流便會被以高速的方式(內定3840Hz、可改變成其他速度)記錄到故障文件裡，而用戶可以在網頁上點選故障文件，進一步觀察這些反應事故發生前後的電力動態變化現象的電壓電流的原始波形數據。同時、用戶也可將這份報告列印出來或製成電子圖檔(*.jpg,*.png, *.gif)。在畫面上所看到的原始波形的數據資料也可以儲存成文本格式或COMTRADE格式的檔案，以供用戶使用其他軟體分析工具進行下一步的分析。

電壓驟降觸發警示		跳出警報畫面及發出警示音響

當用戶在登錄網頁時，一旦啟動驟降事故觸發警示視窗的話，本系統就會開啟一頁壓降事故警示的網頁，這網頁每 5秒掃描一次SQL資料庫內的事故索引資料表，查到新的壓降事故後，就會自動張開至最大化、以索引表列方式顯示壓降資訊在螢幕上，並且發出警報音響。用戶瀏覽驟降訊息完畢後，如果按一下『驟降事故觸發警示視窗』頁面下方的『清除』鍵，便可將視窗內顯示出來的索引全部刪除掉。

若按下『確認』鍵後，警報音響便會停止。點選要瀏覽的事故索引，則要按一下『瀏覽』功能鍵，即可進入電壓驟降分析或瀏覽原始波形的新網頁，觀察電力事故的詳細資料。

電子郵件	Email

電力一旦發生事故，中央監控站會立刻回傳事故檔案，一經判斷達到壓降標準則會立刻通知網站將壓降訊息傳送到一或多個用戶的電子信箱。管理者必須事先將要收信的用戶基本資料建立在資料庫中，以提供網站傳送Email時使用。

輸出格式：
日期 + 時間 + 站址 + 線路名稱 + 最嚴重的

一相 ( Va 或 Vb 或 Vc ) + 壓降率 + 壓降週
數 +  A,B,C相的PU值的PU值 + 驟降歸類

( A 、 B 、 C 、 D 類 )

* 驟降歸類係台電公司依壓降幅度及壓降時間的不同程度所訂定的四種類別，其中A類最輕微、D類最

嚴重。

手機簡訊

本系統可透過手機的簡訊功能將壓降訊息傳送給用戶，用戶可由手機、PDA ... 等裝置接收簡訊，使得用戶快速取得即時性的壓降發生訊息。簡訊的內容與電子郵件的內容格式相同。

# Text boxes

原始波形

驟降分析

原始波形

原始波形

驟降分析

驟降記錄

低頻振盪分析

XY關係圖

多站頻差

園區比例

園區停電

責任歸類

驟降分類

驟降密度

驟降累積

SEMI F47

多站電力

功率總和

線路耗損

多站功角

同步相量

功率耗損

線間電氣量

長短期電力趨勢

群線電氣量

單線電氣量

故障文件

壓降記錄

分析統計

歷史趨勢

即時監視

登入網站

單線電氣量

功率耗損表

短(長)期電力趨勢圖

短(長)期多站電力趨勢圖

SEMI F47 統計圖

驟降密度表

驟降分析圖表

原始波形網頁

壓降警示畫面

電子郵件圖示

SARFI表